NASLOV REFERATA

(14 pt bold, dva reda maksimalno, preko oba stupca)

(dva reda razmaka)

Ime i prezime autora

Adresa  autora

(12 pt bold)

(dva reda razmaka)

Sažetak:  (11 pt. Italic, preko oba stupca).  U ovom radu dan je kratki osvrt na niskonaponsku NN i visokonaponsku  VN  metodu  ispitivanja, uz što je dan  usporedni prikaz rezultata ispitivanja na pojedinim uzemljivačima.

( jedan red razmaka)

Ključne riječi : (10 pt italic, preko oba stupca).

(dva reda razmaka)

1. UVOD ( 12 pt bold, štampano)

(jedan red razmaka, tekst 10 pt)

Kod izgradnje energetskih i industrijskih postrojenja, posebna pažnja obraća se na izvedbu sustava uzemljenja, osnova je za pouzdan, siguran i funkcionalan rad cijelog postrojenja, kako u normalnom pogonu, tako i u slučaju sklopnih operacija i kvara.

Kako bi se ustanovilo stanje i  odredili parametri sustava uzemljenja, pristupa se ispitivanjima. 

(dva reda razmaka)

2. METODE ISPITIVANJA SUSTAVA UZEMLJENJA (12  pt bold , štampano)

(jedan red razmaka)

2.1. Niskonaponsko ispitivanje sustava uzemljenja ( 11 pt, bold)

 (jedan red razmaka)

Niskonaponska ispitivanja sustava uzemljenja izvode se prema preporukama “Pravilnika o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V” (NNRH 53/91, sl. list 4/74 I 13/78).

Svrha NN ispitivanja uzemljivača je da se odrede slijedeće veličine:

· Impedancija sustava uzemljenja

· Potencijalna slika izvan postrojenja, tj. snimanje raspodjela potencijala  duž prostornih pravaca

· Naponi dodira

Princip metode svodi se Ohmov zakon. Narinućem izmjeničnog napona  mrežne frekvencije propušta se kroz uzemljivač određena struja, pri čemu se mjeri pad napona koji ta struja izaziva na uzemljivaču.

Da bi mjerenje bilo ispravno sprovedeno, potrebno je zadovoljiti slijedeće uvjete:

· Izvor izmjeničnog napona mora biti dovoljno snažan (da bi se smanjio utjecaj lutajućih struja); 

Preporučena vrijednost mjerne struje je 100 A

· Pomoćna strujna sonda  (pomoćni  uzemljivač) mora biti što više udaljen od uzemljivača 

3. REZULTATI MJERENJA 

(jedan  red razmaka) 

3.1. Uzemljivač HE DUBROVNIK

Uzemljivač visokonaponskog postrojenja HE Dubrovnik čini jednu cjelinu  koja se sastoji od četiri grupe uzemljivača:

· Uzemljenje rasklopnog postrojenja 220 kV I 110 kV

· Uzemljenje

·  strojarnice

· Uzemljenje stupova dalekovoda 220, 110, I 35 kV

4. ZAKLJUČAK

Navedene grupe uzemljivača tvore jednu cjelinu ostvarenu međusobnim povezivanjem navedenih uzemljivača. Uzemljivači  rasklopnog postrojenja I strojarnice međusobno su povezani sa  dva CU užeta presjeka 95 mm2 i rasterom  od betonskog željeza u podu kabelskog tunela, a uzemljivači strojarnice I objekata  ispred strojarnice međusobno su povezani sa jednim Cu užetom presjeka  95 mm2,  kabelskim policama i rasterom na početnom  dijelu pristupnog tunela.

Sumarni prikaz rezultata dan je u slijedećim tablicama, a grafički prikaz rezultata dan je na slici 1.

5. LITERATURA 

Popis literature prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu:

(1) Inicijali autora, naslov članka, časopis,

Stranice  (prva-zadnja)
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